砚山变干式电抗器DXJ系统监护结果分析

经初步整理2010-9-15至2010-9-22的砚山变九只干式电抗器全部温度监护结果，并做了纵向（单只有无超温）和横向（各只变化趋势）比较，其温度趋势见图。

初步结论：九只电抗器温度均无超温、突变等现象，趋势图符合温度随负荷、环境温度变化而变化的规律，并且各只较一致，说明电抗器的运行工况稳定、正常，出现电阻超标应是局部的数值变化导致并且没有影响绝缘、阻抗、电流、温度等，如外来污物、导线部分不通、接点部分断开等，特别是电抗器导线多采用多股线绕制，容易发生部分断开的问题，应详细检查。

不妥之处见谅，仅供参考。

珠海市汇通洋电力电子设备有限公司

2010-11-1