表 45  1kV以上的架空电力线路的试验项目、周期和要求

| 序号 | 项 目 | 周 期 | 要 求 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查导线连接管的连接情况 | 1)2年 2)线路检修时 | 1)外观检查无异常 2)连接管压接后的尺寸及外形应符合要求 | 铜线的连接管检查周期可延长至5年 |
| 2 | 悬式绝缘子串的零值绝缘子检测(66kV及以上) | 必要时 | 在运行电压下检测 | 玻璃绝缘子不进行此项试验，自破后应及时更换 |
| 3 | 线路的绝缘电阻(有带电的平行线路时不测) | 线路检修后 | 自行规定 | 采用2500V及以上的兆欧表 |
| 4 | 检查相位 | 线路连接有变动时 | 线路两端相位应一致 |  |
| 5 | 间隔棒检查 | 1)3年 2)线路检修时 | 状态完好，无松动无胶垫脱落等情况 |  |
| 6 | 阻尼设施的检查 | 1)1～3年 2)线路检修时 | 无磨损松动等情况 |  |
| 7 | 绝缘子表面等值附盐密度 | 1年 | 参照附录C污秽等级与对应附盐密度值检验所测盐密值与当地污秽等级是否一致。结合运行经验，将测量值作为调整耐污绝缘水平和监督绝缘安全运行的依据。盐密值超过规定时，应根据情况采取调整爬距、清扫、涂料等措施 | 在污秽地区积污最重的时期进行测量。根据沿线路污染状况，每5～10km选一串悬垂绝缘子测试 |

注：关于架空电力线路离地距离、离建筑物距离、空气间隙、交叉距离和跨越距离的检查，杆塔和过电压保护装置的接地电阻测量、杆塔和地下金属部分的检查，导线断股检查等项目，应按架空电力线路和电气设备接地装置有关规程的规定进行。

表21  发电厂和变电所的支柱绝缘子和悬式绝缘子的试验项目、周期和要求

| 序号 | 项 目 | 周 期 | 要 求 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零值绝缘子检测(66kV及以上) | 1～5年 | 在运行电压下检测 | 1)可根据绝缘子的劣化率调整检测周期 2)对多元件针式绝缘子应检测每一元件 |
| 2 | 绝缘电阻 | 1)悬式绝缘子1～5年 2)针式支柱绝缘子1～5年 | 1)针式支柱绝缘子的每一元件和每片悬式绝缘子的绝缘电阻不应低于300MΩ，500kV悬式绝缘子不低于500MΩ 2)半导体釉绝缘子的绝缘电阻自行规定 | 1)采用2500V及以上兆欧表 2)棒式支柱绝缘子不进行此项试验 |
| 3 | 交流耐压试验 | 1)单元件支柱绝缘子1～5年 2)悬式绝缘子1～5年 3)针式支柱绝缘子1～5年 4)随主设备 5)更换绝缘子时 | 1)支柱绝缘子的交流耐压试验电压值见附录B 2)35kV针式支柱绝缘子交流耐压试验电压值如下： 两个胶合元件者，每元件50kV；三个胶合元件者，每元件34kV 3)机械破坏负荷为60～300kN的盘形悬式绝缘子交流耐压试验电压值均取60kV | 1)35kV针式支柱绝缘子可根据具体情况按左栏要求1)或2)进行 2)棒式绝缘子不进行此项试验 |
| 4 | 绝缘子表面污秽物的等值盐密 | 1年 | 参照附录C污秽等级与对应附盐密度值检查所测盐密值与当地污秽等级是否一致。结合运行经验，将测量值作为调整耐污绝缘水平和监督绝缘安全运行的依据。盐密值超过规定时，应根据情况采取调爬、清扫、涂料等措施 | 应分别在户外能代表当地污染程度的至少一串悬垂绝缘子和一根棒式支柱上取样，测量在当地积污最重的时期进行 |

注：运行中针式支柱绝缘子和悬式绝缘子的试验项目可在检查零值、绝缘电阻及交流耐压试验中任选一项。玻璃悬式绝缘子不进行序号1、2、3项中的试验，运行中自破的绝缘子应及时更换。