珠海市汇通洋电力电子设备有限公司

A   B   C

交流输入380VAC

A

VS1   VS2 VS3

直流屏

注：1.VS1/VS2/VS3为模块机外二次避雷用压敏电阻，推荐型号为美国HARRIS，并应在交流进线的最近处接入压敏电阻，其公共接地点A一定要使用10mm2以上的PVC线可靠单独接地。

2.压敏电阻外壳、接头应用绝缘材料包好，以防雷击时飞弧使故障扩大。

3.必须使直流屏接地良好，并与压敏电阻的地可靠连接，否则系统装置不起避雷作用。

4.所有的防雷措施，其最终要安全的把直击雷、感应雷或雷电电

磁脉冲导入地下，达到保护建筑物和设备的目的，因此接地是

防雷的基础。接地质量的好坏主要取决于接地引下线的布设是

否合理和接地电阻值的大小。规范要求，普通建筑物防雷接地

电阻R<10Ω，通讯综合大楼接地电阻R<4Ω，普通电脑及通讯机房接地电阻R<2Ω，大型通讯网络中心机房接地电阻R<1Ω。

5.雷击过后，一定要仔细检查避雷器件是否有损坏并及时更换，以免保护作用失效。